## Serjin-AC10
شماره سفارش: |  | 10193 | نام سفارش: | سرجین بافت- ریسندگی 2 |  | 100000 متر مکعب در ساعت |  |  | شماره: | 04
تاریخ ارائه نقشه/دیتاشیت: |  | 98/06/03 | شرح محصول و خدمات: |  | ایستگاه تهویه 10
ردیف | محل | قطعه | شماره نقشه/ دیتاشیت |  |  | کابل کشی | تعداد در یک ایستگاه | تعداد ایستگاه | تعداد کل | توضیحات
1 | داست کلکتور | فن حلزونی |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | موتور فن حلزونی |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | کیسه فیلتر |  |  |  |  | 4 | 1 | 4
|  | رابط فن حلزونی با کیسه |  |  |  |  | 4 | 1 | 4
2 | جاروب | جاروب | جهت روتاری 2500 و طول 3400 |  |  |  | 2 | 1 | 2
ریل
مکنده
موتور
3 | روتاری فیلتر پلنت | روتاری کامل به همراه پارچه فیلتر روتاری | روتاری 2500 کامل به طول 3400 |  |  |  | 2 | 1 | 2
موتور روتاری
مکانیزم تسمه روتاری
4 | فیلتر پلنت | فیلتر پلنت |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 | مراجعه به جدول جزئیات فیلترپلنت
5 | فن | فن رفت | B410-1120-11° |  |  |  | 2 | 1 | 2
|  | شیپوری فن رفت | شیپوری 1120 |  |  |  | 2 | 1 | 2
|  | موتور فن رفت | 11kw-4pole-1500rpm |  |  |  | 2 | 1 | 2
|  | فن برگشت | centrifugal Fan- 50000 m3/h, 2300 Pa |  |  |  | 2 | 1 | 2
|  | شیپوری فن برگشت | - |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | موتور فن برگشت | 55kw-4pole-1500rpm |  |  |  | 2 | 1 | 2
6 | دمپر | دمپر هوای تازه | 2736*2128(W*H) |  |  |  | 1 | 1 | 1 | یک تکه- با ستون میانی
|  | موتور دمپر هوای تازه | 30N.m-90 deg.-0-10 VDC- 24 VDC- without spring |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  | دمپر هوای اگزاست | 2736*2128(W*H) |  |  |  | 1 | 1 | 1 | یک تکه- با ستون میانی
|  | موتور دمپر هوای اگزاست | 30N.m-90 deg.-0-10 VDC- 24 VDC- without spring |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  | دمپر هوای برگشت | 2432*1520(W*H) |  |  |  | 1 | 1 | 1 | یک تکه- با ستون میانی
|  | موتور دمپر هوای برگشت | 20N.m-90 deg.-0-10 VDC- 24 VDC- without spring |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  | دمپر فیلتر پلنت-1 | 1368*1064(W*H) |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  | موتور دمپر فیلتر پلنت-1 | 10N.m-90 deg.-0-10 VDC- 24 VDC- without spring |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  | دمپر فیلتر پلنت-2 | 1064*1064(W*H) |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  | موتور دمپر فیلتر پلنت-2 | 6N.m-90 deg.-0-10 VDC- 24 VDC- without spring |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  | دمپر ایرواشر | 1064*1976(W*H) |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  | موتور دمپر ایرواشر | 16N.m-90 deg.-0-10 VDC- 24 VDC- without spring |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  | دمپر ایرواشر | 1064*1672(W*H) |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  | موتور دمپر ایرواشر | 16N.m-90 deg.-0-10 VDC- 24 VDC- without spring |  |  |  | 1 | 1 | 1
7 | کویل گرمایش | کویل گرمایشی | 1368*1064(W*H) |  |  |  | 1 | 1 | 1 | سه ردیفه-ابعاد دهانه
|  | کویل گرمایشی | 1064*1064(W*H) |  |  |  | 1 | 1 | 1 | سه ردیفه-ابعاد دهانه
|  | شیر بخار برقی تدریجی | 2way steam valve 2"-V5011S valve Linkage-Q5001A Servo Motor-M7284 |  |  |  | 1 | 1 | 1
8 | کویل سرمایش | کویل سرمایش |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
9 | ایربافل | قاب ایر بافل | 2432*2940(W*H) |  |  |  | 1 | 1 | 1 | کمی خلاصی در نظر گرفته شود
شبکه ایربافل
باز شو ایربافل
بست ایربافل
10 | پمپ | موتور | motor15kw-1450 rpm |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  | پمپ | EN80-315-dia310 |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  | شاسی | شاسی پمپ |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  | انعطاف پذیر PN16 | 3 اینچ |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  | انعطاف پذیر PN16 | 4 اینچ |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  | شیر پروانه ای PN16 | 5 اینچ |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  | صافی کشویی | 670*700 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | جفت
|  | صافی چدنی PN16 | 5 اینچ |  |  |  | 1 | 1 | 1
11 | کلکتور | کلکتور گالوانیزه | 10 اینچ به طول 3 متر |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  | کلکتور پلی اتیلن | 3 اینچ طول 2432 |  |  |  | 2 | 1 | 2
|  | بست فنجانی | 3 اینچ به 1 1/4 |  |  |  | 16 | 1 | 16
|  | فلنج | 3 اینچ فولادی به پلی اتیلن وسط |  |  |  | 2 | 1 | 2
12 | لوله | لوله | [5 empty] | 1 | 0
|  | لوله | [5 empty] | 1 | 0
|  | لوله | [5 empty] | 1 | 0
|  | زانو | [5 empty] | 1 | 0
|  | زانو | [5 empty] | 1 | 0
13 | نازل بانک | رایزر PVC | 1 1/4 اینچ طول 2840 |  |  |  | 16 | 1 | 16
|  | نازل کامل | 35 عدد در هر رایزر |  |  |  | 560 | 1 | 560
|  | بست نازل | استیل 1 1/4 |  |  |  | 560 | 1 | 560
|  | فریم نازل بانک | 2432*3020(W*H) |  |  |  | 2 | 1 | 2
14 | المیناتور | تیغه الیمیناتور | 2432*3020(W*H) |  |  |  | 1 | 1 | 1
پیچ و شفت
سینی الیمیناتور
فریم الیمیناتور
15 | درب | درب با دستگیره | ابعاد پشت تا پشت 2230*920 |  |  |  | 13 | 1 | 13 | ابعاد دهانه 2070*760
|  | دریچه بازدید | 800*800 |  |  |  | 0 | 1 | 0
16 | تابلو برق | سلول کامل | سنسور دما |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  |  | سنسور دما و رطوبت مودباس |  |  |  | 2 | 1 | 2 | یکی داخلی و یکی بیرونی
|  |  | اینورتر سانترنو- پی ال سی ال اس- کلید های اصلی ال اس |  |  |  | 2 | 1 | 2 | اینورتر 55 کیلو وات، 15 کیلووات
جزئیات ردیف 4- فیلتر پلنت
4 | داست کلکتور | فن حلزونی | KC 452 R4A |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 11kw-2900rpm-3000m3/h-4000pa
|  | موتور فن حلزونی | 7.5kw - 2900 Rpm |  |  |  | 2 | 1 | 2 | فلنج و کوپله مستقیم
| فیلتر دیسک | نازل مکش |  |  |  |  | 2 | 1 | 2
|  | لوله های انتقال پرز به کامپکتور |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 | مسیر مطابق نقشه
|  | فیلتر دیسک | با قطر 2200 میلیمتر |  |  |  | 2 | 1 | 2
|  | موتور گیربکس فیلتر دیسک | مطابق نقشه |  |  |  | 2 | 1 | 2 | قبل از خرید با واحد مهندسی هماهنگی شود.
|  | فیلتر مدیا |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 | از نوع استنلس استیل به صورت توری و ابعاد هر سوراخ 1 میلیمتر باشد. یعنی مش 18 یا 20
|  | کلکتور هوا |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 | خرید مدیا با هماهنگی واحد مهندسی
|  | بدنه فیلتر دیسک | ورق گالوانیزه |  |  |  | 2 | 1 | 2
| فن فیلتر دیسک | فن فیلتر دیسک | KC 502 R4A |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 11Kw-2900 RPM-4000Pa-5000m3/h
|  | موتور فن فیلتر دیسک | 11kw - 2900 Rpm |  |  |  | 2 | 1 | 2
| کامپکتور | کامپکتور اصلی | Cii2x |  |  |  | 2 | 1 | 2 | ظرفیت 5000 متر مکعب در ساعت-150kg/h
|  | شاسی کامپکتور | مطابق نقشه |  |  |  | 2 | 1 | 2
| داکت | نقشه داکت | داکتینگ ماشینها و داکتینگ داخل فیلتر روم |  |  |  | 2 | 1 | 2 | نقشه ها گزارش گردد.
| دمپر | دمپر | 1064*715(W*H) |  |  |  | 2 | 1 | 2
|  | دمپر موتور | 8N.m-90 deg.-0-10 VDC- 24 VDC- without spring |  |  |  | 2 | 1 | 2
| ابزار دقیق | ترانسمیتر اختلاف فشار | 0-5000 |  |  |  | 6 | 1 | 6 | از 0 تا 5000 پاسکال - ترجیحا مودباس
|  | شیر هم فشار | 2 اینچ بال ولو معمولی مخصوص آب |  |  |  | 4 | 1 | 4

## Serjin-AC11
شماره سفارش: |  | 10193 | نام سفارش: | سرجین بافت- ریسندگی 2 | 185000 متر مکعب در ساعت |  |  | شماره: | 04
تاریخ ارائه نقشه/دیتاشیت: |  | 98/06/03 | شرح محصول و خدمات: |  | ایستگاه تهویه 11
ردیف | محل | قطعه | شماره نقشه/ دیتاشیت |  |  | کابل کشی | تعداد در یک ایستگاه | تعداد ایستگاه | تعداد کل | توضیحات
1 | داست کلکتور | فن حلزونی |  |  |  |  | 2 | 1 | 2
|  | موتور فن حلزونی |  |  |  |  | 2 | 1 | 2
|  | کیسه فیلتر |  |  |  |  | 4 | 1 | 4
|  | رابط فن حلزونی با کیسه |  |  |  |  | 4 | 1 | 4
2 | جاروب فیلتر پلنت | جاروب | جهت روتاری 2500 و طول 1700 |  |  |  | 1 | 1 | 1
ریل
مکنده
موتور
3 | روتاری فیلتر پلنت | روتاری کامل به همراه پارچه فیلتر روتاری | روتاری 2500 کامل به طول 1700 |  |  |  | 1 | 1 | 1
موتور روتاری
مکانیزم تسمه روتاری
4 | جاروب | جاروب | جهت روتاری 3000 و طول 5100 |  |  |  | 1 | 1 | 1
ریل
مکنده
موتور
5 | روتاری | روتاری کامل به همراه پارچه فیلتر روتاری | روتاری 3000 کامل به طول 5100 |  |  |  | 1 | 1 | 1
موتور روتاری
مکانیزم تسمه روتاری
6 | فیلتر پلنت | فیلتر پلنت |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
7 | فن | فن رفت | B410-1600-13° |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  | شیپوری فن رفت | شیپوری 1600 |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  | موتور فن رفت | 22kw-6pole-1000rpm |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 120000
|  | فن رفت | B410-1400-16° |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  | شیپوری فن رفت | شیپوری 1400 |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  | موتور فن رفت | 15kw-6pole-1000rpm |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 65000
|  | فن برگشت | B410-1600-22° |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  | شیپوری فن برگشت | شیپوری 1600 |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  | موتور فن برگشت | 37kw-6pole-1000rpm |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 150000
|  | فن برگشت | centrifugal Fan- 45000 m3/h, 2800 Pa |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 35000
|  | شیپوری فن برگشت | - |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | موتور فن برگشت | 45kw-4pole-1500rpm |  |  |  | 1 | 1 | 1
8 | دمپر | دمپر هوای تازه | 2128*2888(W*H) |  |  |  | 1 | 1 | 1 | یک تکه- با ستون میانی
|  | موتور دمپر هوای تازه | 34N.m-90 deg.-0-10 VDC- 24 VDC- without spring |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  | دمپر هوای تازه | 1520*2888(W*H) |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  | موتور دمپر هوای تازه | 30N.m-90 deg.-0-10 VDC- 24 VDC- without spring |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  | دمپر هوای اگزاست | 2128*2888(W*H) |  |  |  | 1 | 1 | 1 | یک تکه- با ستون میانی
|  | موتور دمپر هوای اگزااست | 34N.m-90 deg.-0-10 VDC- 24 VDC- without spring |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  | دمپر هوای اگزاست | 1520*2888(W*H) |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  | موتور دمپر هوای اگزااست | 30N.m-90 deg.-0-10 VDC- 24 VDC- without spring |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  | دمپر هوای برگشت | 1824*2280(W*H) |  |  |  | 1 | 1 | 1 | یک تکه- با ستون میانی
|  | موتور دمپر هوای برگشت | 24N.m-90 deg.-0-10 VDC- 24 VDC- without spring |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  | دمپر هوای برگشت | 1368*2280(W*H) |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  | موتور دمپر هوای برگشت | 20N.m-90 deg.-0-10 VDC- 24 VDC- without spring |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  | دمپر فیلتر پلنت-1 | 1520*1520(W*H) |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  | موتور دمپر فیلتر پلنت-1 | 16N.m-90 deg.-0-10 VDC- 24 VDC- without spring |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  | دمپر فیلتر پلنت-2 | 1824*1672(W*H) |  |  |  | 1 | 1 | 1 | یک تکه- با ستون میانی
|  | موتور دمپر فیلتر پلنت-2 | 16N.m-90 deg.-0-10 VDC- 24 VDC- without spring |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  | دمپر ایرواشر | 1520*1976(W*H) |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  | موتور دمپر ایرواشر | 20N.m-90 deg.-0-10 VDC- 24 VDC- without spring |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  | دمپر ایرواشر | 1824*2280(W*H) |  |  |  | 1 | 1 | 1 | یک تکه- با ستون میانی
|  | موتور دمپر ایرواشر | 24N.m-90 deg.-0-10 VDC- 24 VDC- without spring |  |  |  | 1 | 1 | 1
9 | کویل گرمایش | کویل گرمایشی | 1520*1520(W*H) |  |  |  | 1 | 1 | 1 | سه ردیفه-ابعاد دهانه
|  | کویل گرمایشی | 1824*1672(W*H) |  |  |  | 1 | 1 | 1 | سه ردیفه-ابعاد دهانه
|  | شیر بخار برقی تدریجی | 2way steam valve 2"-V5011S valve Linkage-Q5001A Servo Motor-M7284 |  |  |  | 1 | 1 | 1
10 | کویل سرمایش | کویل سرمایش |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
11 | ایربافل | قاب ایر بافل | 2128*2940(W*H) |  |  |  | 2 | 1 | 2 | کمی خلاصی در نظر گرفته شود
شبکه ایربافل
باز شو ایربافل
بست ایربافل
12 | پمپ | موتور | motor 30kw-1450 rpm |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  | پمپ | EN125-315-dia310 |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  | شاسی | شاسی پمپ |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  | انعطاف پذیر PN16 | 6 اینچ |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  | انعطاف پذیر PN16 | 5 اینچ |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  | شیر پروانه ای PN16 | 8 اینچ |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  | صافی کشویی | 670*700 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | جفت
|  | صافی چدنی PN16 | 8 اینچ |  |  |  | 1 | 1 | 1
13 | کلکتور | کلکتور گالوانیزه | 8 اینچ به طول 3 متر |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  | کلکتور پلی اتیلن | 3 اینچ طول 2128 |  |  |  | 4 | 1 | 4
|  | کلکتور پلی اتیلن |  |  |  |  | 0 | 2 | 0
|  | بست فنجانی | 3 اینچ به 1 1/4 |  |  |  | 28 | 1 | 28
|  | فلنج | 3 اینچ فولادی به پلی اتیلن وسط |  |  |  | 4 | 1 | 4
14 | لوله | لوله | [5 empty] | 1 | 0
|  | لوله | [5 empty] | 1 | 0
|  | لوله | [5 empty] | 1 | 0
|  | زانو | [5 empty] | 1 | 0
|  | زانو | [5 empty] | 1 | 0
15 | نازل بانک | رایزر PVC | 1 1/4 اینچ طول 2840 |  |  |  | 28 | 1 | 28
|  | نازل کامل | 35 عدد در هر رایزر |  |  |  | 980 | 1 | 980
|  | بست نازل | استیل 1 1/4 |  |  |  | 980 | 1 | 980
|  | فریم نازل بانک | 2128*3020(W*H) |  |  |  | 4 | 1 | 4
16 | المیناتور | تیغه الیمیناتور | 2128*3020(W*H) |  |  |  | 2 | 1 | 2
پیچ و شفت
سینی الیمیناتور
فریم الیمیناتور
17 | درب | درب با دستگیره | ابعاد پشت تا پشت 2230*920 |  |  |  | 14 | 1 | 14 | ابعاد دهانه 2070*760
|  | دریچه بازدید | 800*800 |  |  |  | 0 | 1 | 0
18 | تابلو برق | سلول کامل | سنسور دما |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  |  | سنسور رطوبت و دما مودباس |  |  |  | 2 | 1 | 2 | یکی داخلی-یکی بیرونی
|  |  | اینورتر سانترنو- پی ال سی ال اس- کلید های اصلی ال اس |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 45 کیلو وات- 37 کیلووات
جزئیات ردیف 6- فیلتر پلنت
6 | داست کلکتور | فن حلزونی | KC 452 R4A |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 11kw-2900rpm-3000m3/h-4000pa
|  | موتور فن حلزونی | 7.5kw - 2900 Rpm |  |  |  | 1 | 1 | 1 | فلنج و کوپله مستقیم
| فیلتر دیسک | نازل مکش |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  | لوله های انتقال پرز به کامپکتور |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | مسیر مطابق نقشه
|  | فیلتر دیسک | با قطر 2200 میلیمتر |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  | موتور گیربکس فیلتر دیسک | مطابق نقشه |  |  |  | 1 | 1 | 1 | قبل از خرید با واحد مهندسی هماهنگی شود.
|  | فیلتر مدیا |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | از نوع استنلس استیل به صورت توری و ابعاد هر سوراخ 1 میلیمتر باشد. یعنی مش 18 یا 20
|  | کلکتور هوا |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | خرید مدیا با هماهنگی واحد مهندسی
|  | بدنه فیلتر دیسک | ورق گالوانیزه |  |  |  | 1 | 1 | 1
| فن فیلتر دیسک | فن فیلتر دیسک | KC 502 R4A |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 11Kw-2900 RPM-4000Pa-5000m3/h
|  | موتور فن فیلتر دیسک | 11kw - 2900 Rpm |  |  | 4*4 | 1 | 1 | 1
| کامپکتور | کامپکتور اصلی | Cii2x |  |  | 2*4*2.5 | 1 | 1 | 1 | ظرفیت 5000 متر مکعب در ساعت-150kg/h
|  | شاسی کامپکتور | مطابق نقشه |  |  |  | 1 | 1 | 1
| داکت | نقشه داکت | داکتینگ ماشینها و داکتینگ داخل فیلتر روم |  |  |  | 1 | 1 | 1 | نقشه ها گزارش گردد.
| دمپر | دمپر | 1064*715(W*H) |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  | دمپر موتور | 8N.m-90 deg.-0-10 VDC- 24 VDC- without spring |  |  | 4*1 sheild | 1 | 1 | 1
| ابزار دقیق | ترانسمیتر اختلاف فشار | 0-5000 |  |  |  | 3 | 1 | 3 | از 0 تا 5000 پاسکال - ترجیحا مودباس
|  | شیر هم فشار | 2 اینچ بال ولو معمولی مخصوص آب |  |  |  | 1 | 1 | 1

## Serjin-AC12,13
شماره سفارش: |  | 10193 | نام سفارش: | سرجین بافت- ریسندگی 2 | 450000 متر مکعب در ساعت |  |  | شماره: | 03
تاریخ ارائه نقشه/دیتاشیت: |  | 98/06/03 | شرح محصول و خدمات: |  | ایستگاه تهویه 12 و 13
ردیف | محل | قطعه | شماره نقشه/ دیتاشیت |  |  | کابل کشی | تعداد در یک ایستگاه | تعداد ایستگاه | تعداد کل | توضیحات
1 | داست کلکتور | فن حلزونی |  |  |  |  | 6 | 1 | 6
|  | موتور فن حلزونی |  |  |  |  | 6 | 1 | 6
|  | کیسه فیلتر |  |  |  |  | 6 | 1 | 6
|  | رابط فن حلزونی با کیسه |  |  |  |  | 6 | 1 | 6
4 | جاروب | جاروب | جهت روتاری 3000 و طول 5100 |  |  |  | 3 | 1 | 3
ریل
مکنده
موتور
5 | روتاری | روتاری کامل به همراه پارچه فیلتر روتاری | روتاری 3000 کامل به طول 5100 |  |  |  | 3 | 1 | 3
موتور روتاری
مکانیزم تسمه روتاری
7 | فن | فن رفت | B410-1600-14° |  |  |  | 4 | 1 | 4
|  | شیپوری فن رفت | شیپوری 1600 |  |  |  | 4 | 1 | 4
|  | موتور فن رفت | 22kw-6pole-1000rpm |  |  |  | 4 | 1 | 4
|  | فن برگشت | B410-1600-22° |  |  |  | 3 | 1 | 3
|  | شیپوری فن برگشت | شیپوری 1600 |  |  |  | 3 | 1 | 3
|  | موتور فن برگشت | 37kw-6pole-1000rpm |  |  |  | 3 | 1 | 3
8 | دمپر | دمپر هوای تازه | 2888*1976(W*H) |  |  |  | 4 | 1 | 4 | یک تکه- با ستون میانی
|  | موتور دمپر هوای تازه | 34N.m-90 deg.-0-10 VDC- 24 VDC- without spring |  |  |  | 4 | 1 | 4
|  | دمپر هوای اگزاست | 2128*2736(W*H) |  |  |  | 4 | 1 | 4
|  | موتور دمپر هوای اگزاست | 34N.m-90 deg.-0-10 VDC- 24 VDC- without spring |  |  |  | 4 | 1 | 4
|  | دمپر هوای برگشت | 2128*1520(W*H) |  |  |  | 4 | 1 | 4 | یک تکه- با ستون میانی
|  | موتور دمپر هوای برگشت | 20N.m-90 deg.-0-10 VDC- 24 VDC- without spring |  |  |  | 4 | 1 | 4
|  | دمپر میکس | 2128*1520(W*H) |  |  |  | 4 | 1 | 4 | یک تکه- با ستون میانی
|  | موتور دمپر میکس | 20N.m-90 deg.-0-10 VDC- 24 VDC- without spring |  |  |  | 4 | 1 | 4
|  | دمپر ایرواشر | 1824*2280(W*H) |  |  |  | 4
|  | موتور دمپر ایرواشر | 24N.m-90 deg.-0-10 VDC- 24 VDC- without spring |  |  |  | 4
9 | کویل گرمایش | کویل گرمایشی | 2128*1520(W*H) |  |  |  | 4 | 1 | 4 | سه ردیفه-ابعاد دهانه
|  | شیر بخار برقی تدریجی | 2way steam valve 2"-V5011S valve Linkage-Q5001A Servo Motor-M7284 |  |  |  | 2 | 1 | 2
10 | کویل سرمایش | کویل سرمایش |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
11 | ایربافل | قاب ایر بافل | 2432*2940(W*H) |  |  |  | 4 | 1 | 4 | کمی خلاصی در نظر گرفته شود
شبکه ایربافل
باز شو ایربافل
بست ایربافل
12 | پمپ | موتور | motor 30kw-1450 rpm |  |  |  | 2 | 1 | 2
|  | پمپ | EN125-315-dia319 |  |  |  | 2 | 1 | 2
|  | شاسی | شاسی پمپ |  |  |  | 2 | 1 | 2
|  | انعطاف پذیر PN16 | 6 اینچ |  |  |  | 2 | 1 | 2
|  | انعطاف پذیر PN16 | 5 اینچ |  |  |  | 2 | 1 | 2
|  | شیر پروانه ای PN16 | 8 اینچ |  |  |  | 2 | 1 | 2
|  | صافی کشویی | 670*700 |  |  |  | 2 | 1 | 2 | جفت
|  | صافی کشویی | 670*700 |  |  |  | 2 | 1 | 2 | جفت
|  | صافی چدنی PN16 | 8 اینچ |  |  |  | 1 | 1 | 1
13 | کلکتور | کلکتور گالوانیزه | 8 اینچ به طول 3 متر |  |  |  | 2 | 1 | 2
|  | کلکتور پلی اتیلن | 3 اینچ طول 2432 |  |  |  | 8 | 1 | 8
|  | کلکتور پلی اتیلن |  |  |  |  | 0 | 2 | 0
|  | بست فنجانی | 3 اینچ به 1 1/4 |  |  |  | 64 | 1 | 64
|  | فلنج | 3 اینچ فولادی به پلی اتیلن وسط |  |  |  | 8 | 1 | 8
14 | لوله | لوله | [5 empty] | 1 | 0
|  | لوله | [5 empty] | 1 | 0
|  | لوله | [5 empty] | 1 | 0
|  | زانو | [5 empty] | 1 | 0
|  | زانو | [5 empty] | 1 | 0
15 | نازل بانک | رایزر PVC | 1 1/4 اینچ طول 2840 |  |  |  | 64 | 1 | 64
|  | نازل کامل | 35 عدد در هر رایزر |  |  |  | 2240 | 1 | 2240
|  | بست نازل | استیل 1 1/4 |  |  |  | 2240 | 1 | 2240
|  | فریم نازل بانک | 2432*3020(W*H) |  |  |  | 8 | 1 | 8
16 | المیناتور | تیغه الیمیناتور | 2432*3020(W*H) |  |  |  | 4 | 1 | 4
پیچ و شفت
سینی الیمیناتور
فریم الیمیناتور
17 | درب | درب با دستگیره | ابعاد پشت تا پشت 2230*920 |  |  | برای چهار درب قبل و بعد از فن ها 4 عدد میکروسوئیچ تعبیه گردد. کابل هر میکروسوئیچ 2*1.5 | 11 | 1 | 11 | ابعاد دهانه 2070*760
|  | دریچه بازدید | 800*800 |  |  |  | 0 | 1 | 0
18 | تابلو برق | سلول کامل | سنسور دما |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  |  | سنسور رطوبت و دما- مودباس |  |  |  | 2 | 1 | 2 | یکی داخل یکی بیرون
|  |  | اینورتر سانترنو- پی ال سی ال اس- کلید های اصلی ال اس |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 37 کیلو وات

## Serjin-AC14
شماره سفارش: |  | 10193 | نام سفارش: | سرجین بافت- ریسندگی 2 | 135000 متر مکعب در ساعت |  |  | شماره: | 03
تاریخ ارائه نقشه/دیتاشیت: |  | 98/06/03 | شرح محصول و خدمات: |  | ایستگاه تهویه 14
ردیف | محل | قطعه | شماره نقشه/ دیتاشیت |  |  | کابل کشی | تعداد در یک ایستگاه | تعداد ایستگاه | تعداد کل | توضیحات
1 | داست کلکتور | فن حلزونی |  |  |  |  | 2 | 1 | 2
|  | موتور فن حلزونی |  |  |  |  | 2 | 1 | 2
|  | کیسه فیلتر |  |  |  |  | 2 | 1 | 2
|  | رابط فن حلزونی با کیسه |  |  |  |  | 2 | 1 | 2
4 | جاروب | جاروب | جهت روتاری 2500 و طول 5100 |  |  |  | 1 | 1 | 1
ریل
مکنده
موتور
5 | روتاری | روتاری کامل به همراه پارچه فیلتر روتاری | روتاری 2500 کامل به طول 5100 |  |  |  | 1 | 1 | 1
موتور روتاری
مکانیزم تسمه روتاری
7 | فن | فن رفت | B410-1600-18° |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  | شیپوری فن رفت | شیپوری 1600 |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  | موتور فن رفت | 30kw-6pole-1000rpm |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  | فن برگشت | B410-1600-21° |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  | شیپوری فن برگشت | شیپوری 1600 |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  | موتور فن برگشت | 37kw-6pole-1000rpm |  |  |  | 1 | 1 | 1
8 | دمپر | دمپر هوای تازه | 2584*2736(W*H) |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  | موتور دمپر هوای تازه | 20N.m-90 deg.-0-10 VDC- 24 VDC- without spring |  |  |  | 2 | 1 | 2
|  | دمپر هوای اگزاست | 2888*2584(W*H) |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  | موتور دمپر هوای اگزاست | 20N.m-90 deg.-0-10 VDC- 24 VDC- without spring |  |  |  | 2 | 1 | 2
|  | دمپر هوای برگشت | 2584*1976(W*H) |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  | موتور دمپر هوای برگشت | 30N.m-90 deg.-0-10 VDC- 24 VDC- without spring |  |  |  | 1 | 1 | 1
9 | کویل گرمایش | کویل گرمایشی | 2584*1976(W*H) |  |  |  | 1 | 1 | 1 | سه ردیفه-ابعاد دهانه
|  | شیر بخار برقی تدریجی | 2way steam valve 2"-V5011S valve Linkage-Q5001A Servo Motor-M7284 |  |  |  | 1 | 1 | 1
10 | کویل سرمایش | کویل سرمایش |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
11 | ایربافل | قاب ایر بافل | 1520*2940(W*H) |  |  |  | 2 | 1 | 2 | کمی خلاصی در نظر گرفته شود
شبکه ایربافل
باز شو ایربافل
بست ایربافل
12 | پمپ | موتور | motor 22kw-1450 rpm |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  | پمپ | EN100-315-dia310 |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  | شاسی | شاسی پمپ |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  | انعطاف پذیر PN16 | 5 اینچ |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  | انعطاف پذیر PN16 | 4 اینچ |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  | شیر پروانه ای PN16 | 6 اینچ |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  | صافی کشویی | 670*700 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | جفت
|  | صافی چدنی PN16 | 6 اینچ |  |  |  | 1 | 1 | 1
13 | کلکتور | کلکتور گالوانیزه | 6 اینچ به طول 3 متر |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  | کلکتور پلی اتیلن | 3 اینچ طول 1520 |  |  |  | 4 | 1 | 4
|  | کلکتور پلی اتیلن |  |  |  |  | 0 | 2 | 0
|  | بست فنجانی | 3 اینچ به 1 1/4 |  |  |  | 20 | 1 | 20
|  | فلنج | 3 اینچ فولادی به پلی اتیلن وسط |  |  |  | 4 | 1 | 4
14 | لوله | لوله | [5 empty] | 1 | 0
|  | لوله | [5 empty] | 1 | 0
|  | لوله | [5 empty] | 1 | 0
|  | زانو | [5 empty] | 1 | 0
|  | زانو | [5 empty] | 1 | 0
15 | نازل بانک | رایزر PVC | 1 1/4 اینچ طول 2840 |  |  |  | 20 | 1 | 20
|  | نازل کامل | 35 عدد در هر رایزر |  |  |  | 700 | 1 | 700
|  | بست نازل | استیل 1 1/4 |  |  |  | 700 | 1 | 700
|  | فریم نازل بانک | 1520*3020(W*H) |  |  |  | 4 | 1 | 4
16 | المیناتور | تیغه الیمیناتور | 1520*3020(W*H) |  |  |  | 2 | 1 | 2
پیچ و شفت
سینی الیمیناتور
فریم الیمیناتور
17 | درب | درب با دستگیره | ابعاد پشت تا پشت 2230*920 |  |  | برای چهار درب قبل و بعد از فن ها 4 عدد میکروسوئیچ تعبیه گردد. کابل هر میکروسوئیچ 2*1.5 | 7 | 1 | 7 | ابعاد دهانه 2070*760
|  | دریچه بازدید | 800*800 |  |  |  | 0 | 1 | 0
18 | تابلو برق | سلول کامل | سنسور دما |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  |  | سنسور رطوبت و دما- مودباس |  |  |  | 2 | 1 | 2 | یکی داخلی- یکی بیرونی
|  |  | اینورتر سانترنو- پی ال سی ال اس- کلید های اصلی ال اس |  |  |  | 1 | 1 | 1