## AC-1
شماره سفارش: |  | 10224 | نام سفارش: | کیان کرد |  |  |  | شماره: | 0
تاریخ ارائه نقشه/دیتاشیت: |  | 18/10/98 | شماره مدرک: |  | 10224-GBOM-01 |  | شرح محصول و خدمات: |  | ایستگاه تهویه 1
ردیف | محل | قطعه | شماره نقشه/ دیتاشیت |  |  | کابل کشی | تعداد در یک ایستگاه | تعداد ایستگاه | تعداد کل | توضیحات
1 | داست کلکتور | فن حلزونی |  |  |  | 4*2.5 | 2 | 1 | 2
|  | موتور فن حلزونی |  |  |  |  | 2 | 1 | 2
|  | کیسه فیلتر |  |  |  |  | 2 | 1 | 2
|  | رابط فن حلزونی با کیسه |  |  |  |  | 2 | 1 | 2
4 | جاروب | جاروب | 5100 |  |  | 4*2.5 | 1 | 1 | 1
ریل
مکنده
موتور
5 | روتاری | روتاری کامل به همراه پارچه فیلتر روتاری | 3000*5100 |  |  | 4*2.5 | 1 | 1 | 1
موتور روتاری
مکانیزم تسمه روتاری
6 | فن | فن رفت | B410-1600-18deg. |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  | شیپوری فن رفت | 1600 |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  | موتور فن رفت | 30 kW-1000 rpm |  |  | 4*10 | 1 | 1 | 1
|  | فن رفت | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | شیپوری فن رفت | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | موتور فن رفت | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | فن برگشت | B410-1600-22deg. |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  | شیپوری فن برگشت | 1600 |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  | موتور فن برگشت | 37 kW-1000 rpm |  |  | 4*16 | 1 | 1 | 1
7 | دمپر | دمپر هوای تازه | 1520*1976 (W*H) |  |  | 4*1 | 2 | 1 | 2
|  | موتور دمپر هوای تازه | 24N.m-90 deg.-0-10 VDC- 24 VDC- without spring |  |  | شیلد | 2 | 1 | 2
|  | دمپر هوای اگزاست | 1520*1976 (W*H) |  |  | 4*1 | 2 | 1 | 2
|  | موتور دمپر هوای اگزااست | 24N.m-90 deg.-0-10 VDC- 24 VDC- without spring |  |  | شیلد | 2 | 1 | 2
|  | دمپر هوای برگشت | 1520*1976 (W*H) |  |  | 4*1 | 2 | 1 | 2
|  | موتور دمپر هوای برگشت | 24N.m-90 deg.-0-10 VDC- 24 VDC- without spring |  |  | شیلد | 2 | 1 | 2
|  | دمپر هوای ایرواشر | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | موتور دمپر هوای ایرواشر | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | دمپر هوای ایرواشر | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | موتور دمپر هوای ایرواشر | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0
8 | کویل گرمایش | کویل گرمایشی | 1520*1976(w*H) |  |  |  | 2 | 1 | 2 | سه ردیفه
|  | شیر بخار برقی تدریجی | 2way steam valve 2" |  |  | 4*1 شیلد | 1 | 1 | 1
9 | کویل سرمایش | کویل سرمایش |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
10 | ایربافل | قاب ایر بافل | 4560*2500( W*H) |  |  |  | 1 | 1 | 1 | کمی خلاصی در نظر گرفته شود
شبکه ایربافل
باز شو ایربافل
بست ایربافل
11 | پمپ | موتور | 22 kW,1450 rpm |  |  | 4*25 | 1 | 1 | 1
|  | پمپ | 100-315-d319 |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  | شاسی | شاسی پمپ |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  | انعطاف پذیر PN16 | 4 اینچ |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  | انعطاف پذیر PN16 | 5 اینچ |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  | شیر پروانه ای PN16 | 6 اینچ |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  | صافی کشویی | 600*700 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | جفت
|  | صافی چدنی PN16 | 6 اینچ |  |  |  | 1 | 1 | 1
12 | کلکتور | کلکتور گالوانیزه | 12 اینچ به طول 2.5 متر |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  | کلکتور پلی اتیلن | 4 اینچ طول |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 2128
|  |  | 4 اینچ طول |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 2432
|  | بست فنجانی | 4 اینچ به 1 1/4 |  |  |  | 30 | 1 | 30
|  | فلنج | 4 اینچ فولادی به پلی اتیلن |  |  |  | 4 | 1 | 4
13 | لوله | لوله | [5 empty] | 1 | 0
|  | لوله | [5 empty] | 1 | 0
|  | لوله | [5 empty] | 1 | 0
|  | زانو | [5 empty] | 1 | 0
|  | زانو | [5 empty] | 1 | 0
14 | نازل بانک | رایزر PVC | 1 1/4 اینچ طول |  |  |  | 30 | 1 | 30 | 2433
|  | نازل کامل | 31 |  |  |  | 930 | 1 | 930
|  | بست نازل | استیل 1 1/4 |  |  |  | 930 | 1 | 930
|  | فریم نازل بانک | 4560*2350( W*H) |  |  |  | 1 | 1 | 1
15 | المیناتور | تیغه الیمیناتور | 4560*2400( W*H) |  |  |  | 1 | 1 | 1
پیچ و شفت
سینی الیمیناتور
فریم الیمیناتور
16 | درب | درب با دستگیره | 800*2000 |  |  |  | 10 | 1 | 10 | ابعاد داخلی
|  | دریچه بازدید | با طلق 800*800 |  |  |  | 1 | 1 | 1
17 | تابلو برق | سلول کامل | با درایو و پی ال سی |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  | سنسور دما | پی تی 100 |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | میکروسوئیچ | برای دربها |  |  |  | 4 | 1 | 4
|  | سنسور رطوبت و دما | مودباس- یکی داخلی و یکی بیرونی |  |  |  | 2 | 1 | 2