## Savin-AC1
شماره سفارش: |  |  | نام سفارش: | فرش ساوین تاب | 350000 متر مکعب در ساعت |  |  | شماره: | 0
تاریخ ارائه نقشه/دیتاشیت: |  | - | شرح محصول و خدمات: |  | ایستگاه تهویه 1
ردیف | محل | قطعه | شماره نقشه/ دیتاشیت |  |  | کابل کشی | تعداد در یک ایستگاه | تعداد ایستگاه | تعداد کل | توضیحات
1 | داست کلکتور | فن حلزونی |  |  |  | 4*4 | 4 | 1 | 4
|  | موتور فن حلزونی |  |  |  |  | 4 | 1 | 4
|  | کیسه فیلتر |  |  |  |  | 4 | 1 | 4
|  | رابط فن حلزونی با کیسه |  |  |  |  | 4 | 1 | 4
4 | جاروب | جاروب | جهت روتاری 2500 و طول 5100 |  |  | 4*2.5 یک تابلوی کناری ساخته شود و یک فیوز سه فاز 6 آمپر در آن قرار داده شود. | 2 | 1 | 2
ریل
مکنده
موتور
5 | روتاری | روتاری کامل به همراه پارچه فیلتر روتاری | روتاری 2500 کامل به طول 5100 |  |  | 4*2.5 در همان تابلوی بالا جاساز شود. | 2 | 1 | 2
موتور روتاری
مکانیزم تسمه روتاری
6 | فن | فن رفت | B410-1600-22° |  |  |  | 2 | 1 | 2 | B410-1400-22°
|  | شیپوری فن رفت | شیپوری 1600 |  |  |  | 2 | 1 | 2 | شیپوری 1400 - 3 عدد
|  | موتور فن رفت | 37kw-6pole-1000rpm |  |  | 4*25 | 2 | 1 | 2 | 22kw-6pole-1000rpm
|  | فن برگشت | B410-1600-26° |  |  |  | 2 | 1 | 2 | B410-1400-27°
|  | شیپوری فن برگشت | شیپوری 1600 |  |  |  | 2 | 1 | 2 | شیپوری 1400 - 3 عدد
|  | موتور فن برگشت | 45kw-6pole-1000rpm |  |  | 4*25 | 2 | 1 | 2 | 30kw-6pole-1000rpm
7 | دمپر | دمپر هوای تازه | 2200*2800(W*L) |  |  | 4*1.5 | 2 | 1 | 2
|  | موتور دمپر هوای تازه | 32N.m-90 deg.-0-10 VDC- 24 VDC- without spring |  |  | شیلد | 2 | 1 | 2
|  | دمپر هوای اگزاست | 2200*2800(W*L) |  |  | 4*1.5 | 2 | 1 | 2
|  | موتور دمپر هوای اگزااست | 32N.m-90 deg.-0-10 VDC- 24 VDC- without spring |  |  | شیلد | 2 | 1 | 2
|  | دمپر هوای برگشت | 2200*2800(W*L) |  |  | 4*1.5 | 2 | 1 | 2
|  | موتور دمپر هوای برگشت | 32N.m-90 deg.-0-10 VDC- 24 VDC- without spring |  |  | شیلد | 2 | 1 | 2
8 | کویل گرمایش | کویل گرمایشی | 2200*1400(W*L) |  |  |  | 4 | 1 | 4 | دو ردیفه-ابعاد دهانه
|  | شیر بخار برقی تدریجی | 2way steam valve 2"-V5011S valve Linkage-Q5001A Servo Motor-M7284 |  |  | 4*1.5 شیلد | 1 | 1 | 1
9 | کویل سرمایش | کویل سرمایش |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | دو ردیفه-ابعاد پشت تا پشت
10 | ایربافل | قاب ایر بافل | 5400*5100 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | کمی خلاصی در نظر گرفته شود
شبکه ایربافل
باز شو ایربافل
بست ایربافل
11 | پمپ | موتور | motor 37kw-1450 rpm |  |  | 4*25 | 1 | 1 | 1
|  | پمپ | EN150-315 |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  | شاسی | شاسی پمپ |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  | انعطاف پذیر PN16 | 6 اینچ |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  | انعطاف پذیر PN16 | 8 اینچ |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  | شیر پروانه ای PN16 | 8 اینچ |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  | شیر پروانه ای PN16 | 6 اینچ |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  | صافی کشویی | 700*600 |  |  |  | 2 | 1 | 2
|  | صافی چدنی PN16 | 8 اینچ |  |  |  | 1 | 1 | 1
12 | کلکتور | کلکتور گالوانیزه | 8 اینچ به طول 3 متر |  |  |  | 1 | 1 | 1
|  | کلکتور پلی اتیلن | 3 اینچ طول 2432 |  |  |  | 4 | 1 | 4
|  | بست فنجانی | 3 اینچ به 1 1/4 |  |  |  | 32 | 1 | 32
|  | فلنج | 3 اینچ فولادی به پلی اتیلن وسط |  |  |  | 4 | 1 | 4
13 | لوله | لوله | [5 empty] | 1 | 0
|  | لوله | [5 empty] | 1 | 0
|  | لوله | [5 empty] | 1 | 0
|  | زانو | [5 empty] | 1 | 0
|  | زانو | [5 empty] | 1 | 0
14 | نازل بانک | رایزر PVC | 1 1/4 اینچ طول 5000 |  |  |  | 32 | 1 | 32
|  | نازل کامل | 64 عدد در هر رایزر |  |  |  | 2048 | 1 | 2048
|  | بست نازل | استیل 1 1/4 |  |  |  | 2048 | 1 | 2048
|  | فریم نازل بانک | 5400*5100 |  |  |  | 1 | 1 | 1
15 | المیناتور | تیغه الیمیناتور | 5400*5100 |  |  |  | 1 | 1 | 1
پیچ و شفت
سینی الیمیناتور
فریم الیمیناتور
16 | درب | درب با دستگیره | ابعاد مطابق نقشه ساختمانی |  |  | برای چهار درب قبل و بعد از فن ها 4 عدد میکروسوئیچ تعبیه گردد. کابل هر میکروسوئیچ 2*1.5 | 7 | 1 | 7
|  | دریچه بازدید | ابعاد مطابق نقشه ساختمانی |  |  |  | 2 | 1 | 2
17 | تابلو برق | سلول کامل | سنسور دما |  |  |  | 2 | 1 | 2
|  |  | سنسور رطوبت |  |  |  | 2 | 1 | 2
|  |  | اینورتر سانترنو- پی ال سی ال اس- کلید های اصلی ال اس |  |  |  | 1 | 1 | 1
نکته1:
برای هر ایستگاه یک تابلوی دیواری 30*40 در قسمت روتاری نصب میگردد که در آن دو عدد فیوز 6 آمپر سه فاز برای موتورهای جاروب نصب می شود و دو عدد فیوز 6 آمپر سه فاز برای دو روتاری
نکته2:
برای هر ایستگاه می بایست یک کابل 6*1.5 شیلددار در وسط سالن و یک کابل 6*1.5 شیلددار در بیرون از کارخانه یعنی در محلی که قرار است سنسورهای دما و رطوبت نصب گردد، کشیده شود.
نکته 3:
برای هر ایستگاه می بایست یک کابل با ظرفیت 400 آمپر سه فاز و یک نول کشیده شود و به ورودی شمشهای تابلو متصل گردد.
نکته 4:
کابل در نظر گرفته شده برای موتور دمپرها نیازی نیست که جداگانه تا تابلو کشیده شوند و می تواند کلا یک کابل به تابلو برسد.