## Sheet1
(FILTER PLANT SIMABAFT 1,2) IO LIST SYSTEM CONFIG

## IO_LIST
IO LIST
INPUT |  |  | SLOT
AC_CONTROL |  | 0 | 1
FDBK_MAIN_FAN1 |  | 1
FDBK_FIBER_FAN1 |  | 2
FDBK_FILTER_DISK1 |  | 3
FDBK_ROTARY1 |  | 4
FDBK_JAROOB1 |  | 5
FDBK_DUST_FAN1 |  | 6
FDBK_COMP1 |  | 7
FDBK_MAIN_FAN2 |  | 8
FDBK_FIBER_FAN2 |  | 9
FDBK_FILTER_DISK2 |  | 10
FDBK_ROTARY2 |  | 11
FDBK_JAROOB2 |  | 12
FDBK_DUST_FAN2 |  | 13
FDBK_COMP2 |  | 14 | 2
FAULT_DRIVE1 |  | 15
FAULT_FIBER_FAN1 |  | 16
FAULT_FILTER_DISK1 |  | 17
FAULT_ROTARY1 |  | 18
FAULT_JAROOB1 |  | 19
FAULT_DUST_FAN1 |  | 20
FAULT_COMP1 |  | 21
FAULT_DRIVE2 |  | 22
FAULT_FIBER_FAN2 |  | 23
FAULT_FILTER_DISK2 |  | 24
FAULT_ROTARY2 |  | 25
FAULT_JAROOB2 |  | 26
FAULT_DUST_FAN2 |  | 27
FAULT_COMP2 |  | 28
EMRGENCY1 |  | 29
EMRGENCY2 |  | 30 | 3
TERMOSTAT |  | 31
FIRE_ALARM |  | 32
PTC_ALARM1 |  | 33
PTC_ALARM2 |  | 34
35
36
37
OUTPUT |  |  | SLOT
DRIVE_RUN1 | %Q0.0 | 0 | 1
FIBER_FAN1 | %Q0.1 | 1
FILTER_DISK1 | %Q0.2 | 2
ROTARY1 | %Q0.3 | 3
JAROOB1 | %Q0.4 | 4
DUST_FAN1 | %Q0.5 | 5
COMP1 | %Q0.6 | 6
DRIVE_RUN2 | %Q0.7 | 7
FIBER_FAN2 | %Q1.0 | 8
FILTER_DISK2 | %Q1.1 | 9
ROTARY2 | %Q2.0 | 10 | 2
JAROOB2 | %Q2.1 | 11
DUST_FAN2 | %Q2.2 | 12
COMP2 | %Q2.3 | 13
| %Q2.4 | 14
| %Q2.5 | 15
| %Q2.6 | 16
| %Q2.7 | 17
| %Q3.0 | 18
| %Q3.1 | 19
| %Q3.2 | 20
| %Q3.3 | 21
| %Q3.4 | 22
| %Q3.5 | 23
| %Q3.6 | 24
| %Q3.7 | 25

## HW CONFIG
SLOT 1 | SLOT 2 | SLOT 3 | SLOT 4 | SLOT 5
CPU 1215C AC/DC/Rly | SM 1223 DI16/DQ16 x relay | SM 1221 DI8 x 24VDC | SM 1231 AI8 | SM 1232 AQ4
|  |  | CH 0 :△P MACHINE1 | CH 0 : FRQ_DRV1
|  |  | CH 1 :△P FILTER 1 | CH 1 : FRQ_DRV2
|  |  | CH 2 :△P COMP1 | CH 2 :
|  |  | CH 3 :△P MACHINE2 | CH 3 :
CH 4 :△P FILTER2
CH 5 :△P COMP2
CH 6 :
CH 7 :
1- سنسور اختلاف فشار 1 (△P11)، این سنسور اختلاف فشار مکش فن اصلی در محل کلکتور فیلتر پلنت با فشار محیط را به عنوان △P11 گزارش می دهد. این فشار به عنوان فشار ماشین ها معرفی می شود و می بایست با نام "Machine1 △P " نمایش داده شود.
2- سنسور اختلاف فشار 2 (△P21)، این سنسور اختلاف فشار قبل و بعد از مجموعه فیلترروتاری و فیلتر دیسکی را به عنوان △P21 گزارش می دهد. (مجموع افت فشار فیلترها و می بایست با نام" Filter1 △P" نمایش داده شود.)

## Page 4
NO. | QTY | PART NAME | DESCRIPTION | ORDER NO | UNIT | BRAND | ORIGIN
1 | 1 | PLC | PLC Siemens S7-1200 CPU Compact 1215C AC/DC/RLY | 6ES7 215-1BG40-0XB0 | PCS | SIEMENS | GERMANY
2 | 1 | PLC MODULE | DI/DO Module Siemens S7-1200 SM 1223 DI16/DQ16 x relay | 6ES7 223-1PL32-0XB0 | PCS | SIEMENS | GERMANY
3 | 1 | PLC MODULE | DI Module Siemens S7-1200 SM 1221 DI8x 24VDC | 6ES7 221-1BF32-0XB0 | PCS | SIEMENS | GERMANY
4 | 1 | PLC MODULE | AI Module Siemens S7-1200 SM 1231 AI8 | 6ES7 231-4HF32-0XB0 | PCS | SIEMENS | GERMANY
5 | 1 | PLC MODULE | AO Module Siemens S7-1200 SM 1232 AQ4 | 6ES7 232-4HD32-0XB0 | PCS | SIEMENS | GERMANY
6 | 1 | HMI | HMI Siemens 24VDC/Ethernet/7" | 6AV2 123-2GB03-0AX0 | PCS | SIEMENS | GERMANY

## PARAMETER SET
LS S100 PARAMETER
DRV-06 | Command source | 1
DRV-07 | Frequency reference source | 2