## Sheet1
(FILTER PLANT SIMABAFT 3,4) IO LIST SYSTEM CONFIG

## IO_LIST
IO LIST
INPUT |  | SLOT
AC_CONTROL | 0 | 1
FDBK_MAIN_FAN3 | 1
FDBK_FIBER_FAN3 | 2
FDBK_FILTER_DISK3 | 3
FDBK_ROTARY3 | 4
FDBK_JAROOB3 | 5
FDBK_DUST_FAN3 | 6
FDBK_COMP3 | 7
FDBK_MAIN_FAN4 | 8
FDBK_FIBER_FAN4.1 | 9
FDBK_FIBER_FAN4.2 | 10
FDBK_FILTER_DISK4 | 11
FDBK_ROTARY4 | 12
FDBK_JAROOB4 | 13
FDBK_DUST_FAN4 | 14 | 2
FDBK_COMP4.1 | 15
FDBK_COMP4.2 | 16
FAULT_DRIVE3 | 17
FAULT_FIBER_FAN3 | 18
FAULT_FILTER_DISK3 | 19
FAULT_ROTARY3 | 20
FAULT_JAROOB3 | 21
FAULT_DUST_FAN3 | 22
FAULT_COMP3 | 23
FAULT_DRIVE4 | 24
FAULT_FIBER_FAN4.1 | 25
FAULT_FIBER_FAN4.2 | 26
FAULT_FILTER_DISK4 | 27
FAULT_ROTARY4 | 28
FAULT_JAROOB4 | 29
FAULT_DUST_FAN4 | 30 | 3
FAULT_COMP4.1 | 31
FAULT_COMP4.2 | 32
EMRGENCY3 | 33
EMRGENCY4 | 34
TERMOSTAT | 35
FIRE_ALARM | 36
PTC_ALARM3 | 37
PTC_ALARM4 | 38
39
40
41
42
43
44
45
OUTPUT |  | SLOT
DRIVE_RUN3 | 0 | 1
FIBER_FAN3 | 1
FILTER_DISK3 | 2
ROTARY3 | 3
JAROOB3 | 4
DUST_FAN3 | 5
COMP3 | 6
DRIVE_RUN4 | 7
FIBER_FAN4.1 | 8
FIBER_FAN4.2 | 9
FILTER_DISK4 | 10 | 2
ROTARY4 | 11
JAROOB4 | 12
DUST_FAN4 | 13
COMP4.1 | 14
COMP4.2 | 15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

## HW CONFIG
SLOT 1 | SLOT 2 | SLOT 3 | SLOT 4 | SLOT 5
CPU 1215C AC/DC/Rly | SM 1223 DI16/DQ16 x relay | SM 1221 DI16 x 24VDC | SM 1231 AI8 | SM 1232 AQ4
|  |  | CH 0 :△P MACHINE3 | CH 0 : FRQ_DRV1
|  |  | CH 1 :△P FILTER 3 | CH 1 : FRQ_DRV2
|  |  | CH 2 :△P COMP3 | CH 2 :
|  |  | CH 3 :△P MACHINE4 | CH 3 :
CH 4 :△P FILTER4
CH 5 :△P COMP4.1
CH 6 :△P COMP4.2
CH 7 :
1- سنسور اختلاف فشار 1 (△P13)، این سنسور اختلاف فشار مکش فن اصلی در محل کلکتور فیلتر پلنت با فشار محیط را به عنوان △P13 گزارش می دهد. این فشار به عنوان فشار ماشین ها معرفی می شود و می بایست با نام "Machine1 △P " نمایش داده شود.
2- سنسور اختلاف فشار 2 (△P23)، این سنسور اختلاف فشار قبل و بعد از مجموعه فیلترروتاری و فیلتر دیسکی را به عنوان △P23 گزارش می دهد. (مجموع افت فشار فیلترها و می بایست با نام" Filter1 △P" نمایش داده شود.)

## Page 4
NO. | QTY | PART NAME | DESCRIPTION | ORDER NO | UNIT | BRAND | ORIGIN
1 | 1 | PLC | PLC Siemens S7-1200 CPU Compact 1215C AC/DC/RLY | 6ES7 215-1BG40-0XB0 | PCS | SIEMENS | GERMANY
2 | 1 | PLC MODULE | DI/DO Module Siemens S7-1200 SM 1223 DI16/DQ16 x relay | 6ES7 223-1PL32-0XB0 | PCS | SIEMENS | GERMANY
3 | 1 | PLC MODULE | DI Module Siemens S7-1200 SM 1221 DI16x 24VDC | 6ES7 221-1BH32-0XB0 | PCS | SIEMENS | GERMANY
4 | 1 | PLC MODULE | AI Module Siemens S7-1200 SM 1231 AI8 | 6ES7 231-4HF32-0XB0 | PCS | SIEMENS | GERMANY
5 | 1 | PLC MODULE | AO Module Siemens S7-1200 SM 1232 AQ4 | 6ES7 232-4HD32-0XB0 | PCS | SIEMENS | GERMANY
6 | 1 | HMI | HMI Siemens 24VDC/Ethernet/7" | 6AV2 123-2GB03-0AX0 | PCS | SIEMENS | GERMANY

## PARAMETER SET
LS S100 PARAMETER
DRV-06 | Command source | 1
DRV-07 | Frequency reference source | 2